## Anforderungen
Digitale Parameterliste zum Einheitenzertifikat
| Versionsnummer der Vorlage | 1 | Versionsdatum der Vorlage | 2024-08-30
ID | Kategorie | Anforderung | Erläuterungen | Beispielwert 1 | Beispielwert 2 | Beispielwert 3 | Einheit
P01.001 | 01 Erzeugungseinheit | Bezugsspannung | Sofern der Parameter einstellbar ist und als Bezugsgröße für zertifizierungsrelevante Funktionen (bspw. FRT-Grenzen oder Schutzfunktionen) genutzt wird, ist dieser anzugeben. |  |  |  | V
P01.002 | 02 Dynamische Netzstützung | FRT-Trigger durch Spannungssprung innerhalb des Spannungsbandes | Eintritt in den FRT bei Abweichung des gemessenen Grundschwingungsmomentanwertes einer Spannung um einen Betrag von mindestens 5 % des Scheitelwertes der Nennspannung vom Momentanwert der fortgeführten Vorfehlerspannung (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.1, Bild B.3/B.2/B.1) | 5 |  |  | % Un
P01.003 | 02 Dynamische Netzstützung | Eingeschränkte Dynamische Netzstützung ist aktiv (nur Typ 2) | Keine Blindstromeinspeisung und keine Wirkleistungseinspeisung im Fehlerfall aktiv (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.3.3) | Ja | Nein |  | -
P01.004 | 02 Dynamische Netzstützung | Schwellwert für eingeschränkte dynamische Netzstützung (nur Typ 2) | Schwellwert zur Aktivierung der geforderten eingeschränkter dynamischer Netzstützung (0,7 Uc), Deaktivierung bei vollständiger dynamischer Netzstützung (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.3.3.3) | 0.7 | 0.9 |  | Un
P01.005 | 02 Dynamische Netzstützung | LVRT Modus ist aktiv | Aktivierung des LVRT-Modus (eingeschränkte oder vollständige Netzstützung) hat in der Regel immer zu erfolgen (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.1) | Ja | Nein |  | -
P01.006 | 02 Dynamische Netzstützung | LVRT-Eintrittsgrenze | LVRT Eintrittsschwelle (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.1) | 0.9 |  |  | Un
P01.007 | 02 Dynamische Netzstützung | k - Faktor LVRT Mitsystem (nur Typ 2) | Quotient des zusätzlichen Blindstroms im Mitsystem in Abhängigkeit von einer Verringerung der Mitsystemspannung. (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.3.3.2, VDE-AR-N 4120/30 Kap. 10.2.3.3) | 2 | 4 |  | -
P01.008 | 02 Dynamische Netzstützung | k - Faktor LVRT Gegensystem (nur Typ 2) | Quotient des zusätzlichen Blindstroms im Gegensystem in Abhängigkeit von einer Verringerung der Gegensystemspannung. (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.3.3.2, VDE-AR-N 4120/30 Kap. 10.2.3.3) | 2 | 4 |  | -
P01.009 | 02 Dynamische Netzstützung | HVRT Modus ist aktiv | Aktivierung des HVRT-Modus (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.1) | Ja | Nein |  | -
P01.010 | 02 Dynamische Netzstützung | HVRT-Eintrittsgrenze | HVRT Eintrittsschwelle (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.1) | 1.1 |  |  | Un
P01.011 | 02 Dynamische Netzstützung | k - Faktor HVRT Mitsystem (nur Typ 2) | Quotient des zusätzlichen Blindstroms im Mitsystem in Abhängigkeit von einer Erhöhung der Mitsystemspannung. (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.3) | 2 | 4 |  | -
P01.012 | 02 Dynamische Netzstützung | k - Faktor HVRT Gegensystem (nur Typ 2) | Quotient des zusätzlichen Blindstroms im Gegensystem in Abhängigkeit von einer Erhöhung der Gegensystemspannung. (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.3) | 2 | 4 |  | -
P01.013 | 02 Dynamische Netzstützung | Anschwingzeit bei Wirkstromwiederkehr nach FRT | Die eingestellte Anschwingzeit muss unterhalb der maximal zulässigen Anschwingzeit gemäß VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.3.2.2 (Typ 1) bzw. Kap. 10.2.3.3 (Typ 2) liegen | 1 |  |  | s
P01.014 | 03 Wirkleistung | Wirkleistungsbegrenzung | Parameter zur Einstellung einer dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung. Bei Angabe einer bezogenen Größe ist zu erläutern auf welchen Wirkleistungswert sich der Hersteller bezieht. (Bspw. Bemessungswirkleistung, max. Wirkleistung) (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 11.4.3) | 0.9 |  |  | PrE
P01.015 | 03 Wirkleistung | Wirkleistungsgradienten | Wirkleistungsgradienten für das Steigern und Reduzieren der Wirkleistungsabgabe sind für folgende Fälle: - Normalbetrieb - Zuschaltung der Erzeugungseinheit - Zuschaltung nach Schutzauslösung - Sollwertvorgaben durch den Netzbetreiber - Sollwertvorgaben durch Dritte anzugeben. (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.1) | 0.33 | 0.66 |  | % PrE/s
P01.016 | 03 Wirkleistung | Verhalten der Wirkleistung bei Ausfall des EZA-Reglers oder der dazugehörigen Messung oder der Verbindung zwischen EZA-Regler und EZE | Gemäß Netzbetreiberabfragebogen ist anzugeben wie sich die EZE verhält, wenn der EZA-Regler, die dazugehörige Messung oder die Verbindung zwischen EZA-Regler und EZE ausfällt. (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 11.4.11) | Letzter empfangener Wert | 0 | 1 | PrE
P01.017 | 04 Blindleistung | Verhalten der Blindleistung bei Ausfall des EZA-Reglers oder der dazugehörigen Messung oder der Verbindung zwischen EZA-Regler und EZE | Gemäß Netzbetreiberabfragebogen ist anzugeben wie sich die EZE verhält, wenn der EZA-Regler, die dazugehörige Messung oder die Verbindung zwischen EZA-Regler und EZE ausfällt. (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 11.4.13) | Letzter empfangener Wert | cos φ = 0,95 (untererregt) | cos φ = 0,95 (übererregt) | -
P01.018 | 04 Blindleistung | Blindleistungs-Spannungs-Kennlinie Q(U) | Wenn aktivierbar, dann sind alle Stützstellen und Parameter aufzuführen, die diese Funktion beeinflussen und entsprechend dem Netzbetreiber-Abfragebogen bzw. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.2.4 a) anzugeben. | aktiviert | deaktiviert |  | -
P01.019 | 04 Blindleistung | Blindleistung Q mit Spannungsbegrenzungsfunktion | Wenn aktivierbar, dann sind alle Stützstellen und Parameter aufzuführen, die diese Funktion beeinflussen und entsprechend dem Netzbetreiber-Abfragebogen bzw. VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.2.4 c), VDE-AR-N 4120/30 10.2.2.4 b) anzugeben | aktiviert | deaktiviert |  | -
P01.020 | 04 Blindleistung | Kennlinie Blindleistung als Funktion der Wirkleistung Q(P) | Wenn aktivierbar, dann sind alle Parameter aufzuführen, die diese Funktion beeinflussen und entsprechend dem Netzbetreiber-Abfragebogen bzw. VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.2.4 b) zu parametrieren. | aktiviert | deaktiviert |  | -
P01.021 | 04 Blindleistung | Feste Blindleistung Q | Wenn aktivierbar, dann sind alle Parameter aufzuführen, die diese Funktion beeinflussen können. | aktiviert | deaktiviert |  | -
P01.022 | 04 Blindleistung | Fester Verschiebungsfaktor cos φ | Wenn aktivierbar, dann sind alle Parameter, die diese Funktion beeinflussen können, aufzulisten bzw. nach VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.2.4 d), VDE-AR-N 4120/30 Kap. 10.2.2.4 c) zu parametrieren. | aktiviert 0,95 untererregt | aktiviert 0,95 übererregt | deaktiviert | -
P01.023 | 04 Blindleistung | Einschwingzeit 3 Tau für die Blindleistungsübergangsfunktion | Zeitvorgabe bis zum Erreichen von 95 % des Blindleistungsendwertes (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.2.2.4/C.3, VDE-AR-N 4120/30 Anhang Kap. 10.2.2.4/C.2) | 10 | 60 |  | s
P01.024 | 04 Blindleistung | Blindleistungspriorisierter Betrieb (optionale Angabe) | Wenn Wirkleistungsreduzierung zu Gunsten der Blindleistungsanforderung aktivierbar ist, dann sind alle Parameter aufzuführen, die diese Funktion beeinflussen können. | aktiviert | deaktiviert
P01.025 | 04 Blindleistung | Blindleistungseinspeisung im Leerlauf (optionale Angabe) | Kann die Erzeugungseinheit im Leerlauf Blindleistung einspeisen, so sind entsprechende Parameter zur Aktivierung und/oder Einstellung der Blindleistungsbereitstellung anzugeben. | aktiviert | deaktiviert
P01.026 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE U< | Stufe 1 Unterspannungs-Schutz-Trennung, U< (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.8 |  |  | Un
P01.027 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tU< | Stufe 1 Unterspannungs-Schutz-Trennung, tU< (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.3 |  |  | s
P01.028 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE U<< | Stufe 2 Unterspannungs-Schutz-Trennung, U<< (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.45 |  |  | Un
P01.029 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tU<< | Stufe 2 Unterspannungs-Schutz-Trennung, tU<< (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.3 |  |  | s
P01.030 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE U> | Stufe 1 Überspannungs-Schutz-Trennung, U> Spannungsschwellwert (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 1.25 |  |  | Un
P01.031 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tU> | Stufe 1 Überspannungs-Schutz-Trennung, tU> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.1 |  |  | s
P01.032 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE U>> | Stufe 2 Überspannungs-Schutz-Trennung, U>> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 1.25 |  |  | Un
P01.033 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tU>> | Stufe 2 Überspannungs-Schutz-Trennung, tU>> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.1 |  |  | s
P01.034 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE f< | Stufe 1 Unterfrequenz-Schutz-Trennung, f< (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 47.5 |  |  | Hz
P01.035 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tf< | Stufe 1 Unterfrequenz-Schutz-Trennung, tf< (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.1 |  |  | s
P01.036 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE f<< (optionale Angabe) | Stufe 2 Unterfrequenz-Schutz-Trennung, f<< | 47.5 |  |  | Hz
P01.037 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tf<< (optionale Angabe) | Stufe 2 Unterfrequenz-Schutz-Trennung, tf<< | 0.1 |  |  | s
P01.038 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE f> | Stufe 1 Überfrequenz-Schutz-Trennung, f> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 51.5 |  |  | Hz
P01.039 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tf> | Stufe 1 Überfrequenz-Schutz-Trennung, tf> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 5 |  |  | s
P01.040 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE f>> | Stufe 2 Überfrequenz-Schutz-Trennung, f>> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 52.5 |  |  | Hz
P01.041 | 05 Entkupplungsschutz | Entkupplungsschutz der EZE tf>> | Stufe 2 Überfrequenz-Schutz-Trennung, tf>> (VDE-AR-N 4110 Kap. 10.3.4.2.2/10.3.5.3.2, VDE-AR-N 4120 Kap. 10.3.4.7) | 0.1 |  |  | s
P01.042 | 05 Entkupplungsschutz | Weitere parametrierbare Schutzschwellen und Schutzeinstellungen sind auszuweisen | Es sind alle weiteren Schutzfunktionen elektrischer Größen, welche die statische Spannungshaltung, die dynamische Netzstützung oder die geforderten Schutzeinstellwerte beeinflussen können, aufzulisten. Z. B. weitere Spannungs-, Frequenz- und Stromschutzschwellen (VDE-AR-N 4110/20 Kap. 10.3.1) |  |  |  | -
P01.043 | 06 Zuschaltbedingungen | Untere Zuschaltspannung nach Schutzauslösung | Vgl. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.2 und 11.2.11 | 0.95 |  |  | Un
P01.044 | 06 Zuschaltbedingungen | Obere Zuschaltspannung nach Schutzauslösung (optionae Angabe) | Vgl. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.2 und 11.2.11 | 1.1 |  |  | Un
P01.045 | 06 Zuschaltbedingungen | Untere Zuschaltfrequenz nach Schutzauslösung | Vgl. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.2 und 11.2.11 | 49.9 |  |  | Hz
P01.046 | 06 Zuschaltbedingungen | Obere Zuschaltfrequenz nach Schutzauslösung | Vgl. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.2 und 11.2.11 | 50.1 |  |  | Hz
P01.047 | 06 Zuschaltbedingungen | Ausschaltverzögerung für automatische Wiederzuschaltung nach Schutzauslösung | Netzberuhigungszeit nach Schutzauslösung (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.2) | 600 |  |  | s
P01.048 | 06 Zuschaltbedingungen | Untere Zuschaltspannung Normalbetrieb | Zuschaltbedingung für minimale Spannung im Normalbetrieb (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.1/11.2.11) | 0.9 |  |  | Un
P01.049 | 06 Zuschaltbedingungen | Obere Zuschaltspannung Normalbetrieb | Zuschaltbedingung für maximale Spannung im Normalbetrieb (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.1/11.2.11) | 1.1 |  |  | Un
P01.050 | 06 Zuschaltbedingungen | Untere Zuschaltfrequenz Normalbetrieb | Zuschaltbedingung für minimale Frequenz im Normalbetrieb (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.1/11.2.11) | 47.5 |  |  | Hz
P01.051 | 06 Zuschaltbedingungen | Obere Zuschaltfrequenz Normalbetrieb | Zuschaltbedingung für maximale Frequenz im Normalbetrieb (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.4.1/11.2.11) | 50.2 |  |  | Hz
P01.052 | 07 P(f)-Kennlinie | Wirkleistungsanpassung bei Unterfrequenz | P(f)-Funktion bei Unterfrequenz (Leistungserhöhung) (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | aktiviert | deaktiviert |  | -
P01.053 | 07 P(f)-Kennlinie | Frequenzwert für den Beginn der Wirkleistungseinspeisung bei Unterfrequenz | Einstellbereich 49,5 Hz bis 49,8 Hz (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 49.8 |  |  | Hz
P01.054 | 07 P(f)-Kennlinie | Frequenzwert für das Ende der Wirkleistungseinspeisung bei Unterfrequenz | Sofern einstellbar (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 47.5 |  |  | Hz
P01.055 | 07 P(f)-Kennlinie | Frequenzwert für den Übergang vom kritischen Netzzustand in den Normalbetrieb nach Wirkleistungseinspeisung bei Unterfrequenz | Toleranzband 49,8 Hz bis 50,0 Hz (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 49.8 |  |  | Hz
P01.056 | 07 P(f)-Kennlinie | Wirkleistungsgradient der Wirkleistungseinspeisung bei Unterfrequenz | Vgl. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3 | 40 | 100 (nur Speicher Typ 2) |  | % PrE/Hz bzw. % Pmom/Hz
P01.057 | 07 P(f)-Kennlinie | Wirkleistungsgradient bei Ende des kritischen Netzzustandes und Rückkehr in den Normalbetrieb nach Unterfrequenz | Wirkleistungsgradient darf maximal auf 10 % PrE/min begrenzt sein, so lange sich die Netzfrequenz ununterbrochen 10 min lang innerhalb des Toleranzbandes von 50 Hz ± 200 mHz befindet (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 10 |  |  | % PrE /min
P01.058 | 07 P(f)-Kennlinie | Wirkleistungsanpassung bei Überfrequenz | P(f)-Funktion bei Überfrequenz (Leistungsabsenkung) (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | aktiviert | deaktiviert |  | -
P01.059 | 07 P(f)-Kennlinie | Frequenzwert für den Beginn der Wirkleistungseinspeisung bei Überfrequenz | Einstellbereich 50,2 Hz bis 50,5 Hz (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 50.2 |  |  | Hz
P01.060 | 07 P(f)-Kennlinie | Frequenzwert für das Ende der Wirkleistungseinspeisung bei Überfrequenz | Sofern einstellbar (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 51.5 |  |  | Hz
P01.061 | 07 P(f)-Kennlinie | Frequenzwert für den Übergang vom kritischen Netzzustand in den Normalbetrieb nach Wirkleistungseinspeisung bei Überfrequenz | Toleranzband 50,0 Hz bis 50,2 Hz (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | 50.2 |  |  | Hz
P01.062 | 07 P(f)-Kennlinie | Wirkleistungsgradient der Wirkleistungseinspeisung bei Überfrequenz | Vgl. VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3 | 40 | 100 (nur Speicher Typ 2) |  | % PrE/Hz bzw. % Pmom/Hz
P01.063 | 07 P(f)-Kennlinie | Wirkleistungsgradient bei Ende des kritischen Netzzustandes und Rückkehr in den Normalbetrieb nach Überfrequenz | Wirkleistungsgradient darf maximal auf 10 % PrE/min begrenzt sein, so lange sich die Netzfrequenz ununterbrochen 10 min lang innerhalb des Toleranzbandes von 50 Hz ± 200 mHz befindet (VDE-AR-N 4110/20/30 Kap. 10.2.4.3) | -10 |  |  | % PrE /min

## Parameter aus Exportdatei
Digitale Parameterliste zum Einheitenzertifikat (Parameter aus Exportdatei)
Hersteller der gesamten Erzeugungseinheit
Typbezeichnung der gesamten Erzeugungseinheit
Einheitenzertifikatsnummer
Laufende Nummer laut Einheitenzertifikat (sofern zutreffend)
Zulässige relevante Software- / Firmwareversionen
Parameterbezeichnung (Hersteller) | ID (der An- forderung) | Parametergruppe | Standardwert | Min. Wert | Max. Wert | Parameter- einheit | Erläuterung | Beispielwert 1 | Beispielwert 2 | Beispielwert 3

## Parameter Softwareoberfläche
Digitale Parameterliste zum Einheitenzertifikat (Parameter Softwareoberfläche)
Hersteller der gesamten Erzeugungseinheit
Typbezeichnung der gesamten Erzeugungseinheit
Einheitenzertifikatsnummer
Laufende Nummer laut Einheitenzertifikat (sofern zutreffend)
Zulässige relevante Software- / Firmwareversionen
Parameterbezeichnung (Hersteller) | Display / App / Browser / Software | ID (der An- forderung) | Parametergruppe | Standardwert | Min. Wert | Max. Wert | Parameter- einheit | Erläuterung | Beispielwert 1 | Beispielwert 2 | Beispielwert 3

## Hinweise
Thema | Erläuterung
Allgemein | Die digitale Parameterliste dient dazu die Anforderungen der VDE-AR-N 4110/20/30 mit den vom Hersteller in der Erzeugungseinheit verwendeten Parametern zu verknüpfen sowie eine standardisierte Form bereitzustellen. Durch diese beiden Maßnahmen sollen die Prozessabläufe optimiert werden. Die digitale Parameterliste ist Bestandteil des Einheitenzertifikates und wird vom Hersteller ausgefüllt und ist durch die für Betriebsmittel akkreditierte Zertifizierungsstelle zu prüfen. So soll sichergestellt werden, dass alle Anforderungen der VDE-AR-N 4110/20/30 mit den in der Erzeugungseinheit vorliegenden Parametern praktisch umgesetzt werden können. Die digitale Parameterliste dient gleichzeitig als Herstellererklärung zum Parametersatz der Erzeugungseinheiten, wie dies in der VDE-AR-N 4110/20/30 gefordert ist.
Versionsnummer der Vorlage | Etwaige Anpassungen der Vorlage erfolgen direkt über die Unterarbeitsgruppe "Digitale Parameterliste" der FGW. Neuerungen an der Vorlage werden auf der Webseite der FGW veröffentlicht.
Anforderungen | Das Tabellenblatt "Anforderungen" stellt eine Auflistung von Anforderungen der VDE-AR-N 4110/20/30 dar. Die Anforderungen haben eindeutige IDs. Die Parameter zur Einhaltung der Anforderungen sind vom Hersteller auf den Tabellenblättern "Parameter aus Exportdatei" und "Parameter Softwareoberfläche" unter Nennung der jeweiligen IDs einzutragen.
ID | Jede Anforderung der VDE-AR-N 4110/20/30 hat eine eindeutige nur einmal auftauchende ID, welche sich auch über spätere Versionen für bestehende Anforderungen nicht ändern wird. Hierdurch kann sowohl auf der Seite des Ausfüllenden als auch auf der Seite des Auslesenden Nutzers eine eindeutige Zuordnung der Anforderungen erfolgen. Außerdem wird die ID genutzt, um Bezug zwischen den Anforderungen herzustellen. Sollten in neuen Versionen der Tabelle neue Anforderungen eingeführt werden, so werden auch diese eine neue, bisher unverwendete ID bekommen. Ändert sich eine Anforderung wesentlich, so wird der geänderten Anforderung eine neue ID zugewiesen. Die ID in der Form PXX.YYY setzt sich wie folgt zusammen: P -> Bezeichnung für die (digitale) Parameterliste XX -> Versionsnummer, in welcher die Anforderung erstellt oder wesentlich geändert wurde YYY -> fortlaufende Nummer in der jeweiligen Version
Kategorie | Dient der thematischen Einordnung und Sortierung der Anforderungen.
Parameter aus Exportdatei Parameter Softwareoberfläche | Auf den Tabellenblättern "Parameter aus Exportdatei" und "Parameter Softwareoberfläche" trägt der Hersteller die in der Erzeugungseinheit verwendeten Parameterbezeichnungen, -werte und Einheiten ein, welche er den jeweiligen IDs zuteilt. Sofern Exportdatei und Softwareoberfläche vorhanden sind, müssen die entsprechenden Tabellenblätter ausgefüllt werden. Nur, wenn keine Exportdatei vorhanden, ist das Tabellenblatt "Parameter aus Exportdatei" nicht auszufüllen. Nur, wenn keine Softwareoberfläche vorhanden, ist das Tabellenblatt "Parameter Softwareoberfläche" nicht auszufüllen. Beim Tabellenblatt "Parameter aus Exportdatei" sind die Parameter entsprechend der vom Hersteller genutzten Exportdatei z. B. CSV-Datei aus der Erzeugungseinheit einzutragen. Beim Tabellenblatt "Parameter Softwareoberfläche" ist in Spalte "Display / App / Browser / Software" zu definieren, auf welche Oberfläche sich die Parameter beziehen. Stehen mehrere Softwareoberflächen zur Verfügung sind die Parameter für alle Varianten im Tabellenblatt einzutragen. Es wird empfohlen in Spalte "Display / App / Browser / Software" auch die entsprechende Softwareversion anzugeben. Sollten weitere Parameterauszüge vorhanden sein, die zunächst keinem Tabellenblatt zuzuordnen sind, sind diese bei "Parameter Softwareoberfläche" mit aufzunehmen. Weitere Parameter, denen keine Anforderungen zugeordnet werden können, jedoch im Rahmen der Zertifizierung nach der VDE-AR-N 4110/20/30 betrachtet werden müssen, sind auf den Tabellenblättern mit anzugeben. Parameter, welche die Anforderungen der VDE-AR-N 4110/20/30 beeinflussen, sind grundsätzlich mit anzugeben. Ein Parameter, mit dem mehrere Anforderungen (IDs) beeinflusst werden, ist für jede Anforderung (ID) separat anzugeben. Werden bezogene Parameterwerte bzw. -einheiten verwendet, so sind die Bezugsgrößen zu erläutern und ggf. dessen Parameterbezeichnungen und -werte anzugeben.
Hersteller der gesamten Erzeugungseinheit | Hersteller z. B. der PV, WKA oder VKM Erzeugungseinheit.
Typbezeichnung der gesamten Erzeugungseinheit | Vollständige eindeutige Typbezeichnung gemäß Einheitenzertifikat. Sofern die Parameter für alle Typen im Einheitenzertifikat gleich sind, ist die Angabe "alle gemäß Einheitenzertifikat" einzutragen. Sind mehrere Typen im Einheitenzertifikat mit unterschiedlichen Parametern vorhanden, so ist die digitale Parameterliste für die unterschiedlichen Parametersätze einzeln auszufüllen. Pro Parametersatz sind dann die betreffenden Typen im Feld "Typbezeichnung der gesamten Erzeugungseinheit" zeilenweise anzugeben.
Einheitenzertifikatsnummer | Revisionsstand ist mit anzugeben (z. B.: 101-1).
Laufende Nummer laut Einheitenzertifikat (sofern zutreffend) | Sofern zutreffend anzugeben. Sofern die Parameter für alle laufenden Nummern laut Einheitenzertifikat gleich sind, ist die Angabe "alle gemäß Einheitenzertifikat" einzutragen. Sind mehrere laufende Nummern im Einheitenzertifikat mit unterschiedlichen Parametern vorhanden, so ist die digitale Parameterliste für die unterschiedlichen Parametersätze einzeln auszufüllen. Pro Parametersatz sind dann die betreffenden laufenden Nummern im Feld "Laufende Nummer laut Einheitenzertifikat" anzugeben.
Zulässige relevante Software- / Firmwareversionen | Sofern zutreffend sind Software- / Firmwareversionen zeilenweise aufzuführen, für welche die Parameter der digitalen Parameterliste gelten. Existieren mehrere Komponenten, so sind die Software- / Firmwareversionen den jeweiligen Komponenten zuzuordnen.
Parameterbezeichnung | Es ist die in der Exportdatei bzw. Softwareoberfläche vom Hersteller verwendete Parameterbezeichnung gleichlautend anzugeben. Abkürzungen dürfen nur verwendet werden, wenn diese auch gleichlautend in der Exportdatei bzw. Softwareoberfläche verwendet werden.
Parametergruppe | Sind Gruppierungen von Parametern vorhanden, so ist der in der Exportdatei bzw. Softwareoberfläche vom Hersteller verwendete Name der Parametergruppe anzugeben.
Standardwert | Es ist der standardmäßig in der Erzeugungseinheit verwendete Wert für den Parameter anzugeben.
Min. Wert / Max. Wert | Es ist der minimal bzw. maximal einstellbare Wert des Parameters anzugeben.
Parametereinheit | Es ist die für den Parameterwert in der Erzeugungseinheit vom Hersteller verwendete Einheit anzugeben. Werden bezogene Parameterwerte verwendet, so ist die Bezugsgröße im Feld "Einheit" anzugeben und im Feld "Erläuterung" zu beschreiben.
Erläuterung | Sofern Parameter nicht selbsterklärend sind oder spezifische Besonderheiten bestehen, sind diese näher zu beschreiben. Z. B. Funktion des Parameters, Abhängigkeiten von anderen Parametern, Einfluss auf andere Parameter, Erläuterungen zur Bezugsgröße, Einschränkungen zur Sichtbarkeit des Parameters.
Beispielwert 1 - 3 | Im Tabellenblatt "Anforderungen" sind jeweils Beispielwerte vorgegeben, die mit Parametern umzusetzen sind. In den Tabellenblättern "Parameter aus Exportdatei" und "Parameter Softwareoberfläche" ist in den Spalten "Beispielwert 1" bis "Beispielwert 3" jeweils anzugeben, wie der entsprechende Parameter einzustellen ist, um den entsprechenden Beispielwert der Anforderung umzusetzen.
Einheit | Im Tabellenblatt "Anforderungen" sind für die Beispielwerte als Bezugsgrößen die Bemessungsspannung Un und die Bemessungswirkleistung PrE gemäß den Angaben im Einheitenzertifikat zu verwenden.
Ersteller der Vorlage
An der Erstellung dieser Vorlage haben maßgeblich mitgewirkt:
Simon Borsutzki | FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien
Dr. Michael Pufke | P&M Power Certification GmbH
Hannes Pietsch Oliver Berthold-Rehm | DNV Renewables Certification GmbH
Andreas Kollbach | Moeller Operating Engineering GmbH
Maximilian Neuhaus Ulrich Ertl | Fronius Deutschland GmbH
Felix Waldorf | FGH GmbH
Version (Versionsdatum) | Versionsänderungen
01 (30.08.2024) | Ersterstellung/-veröffentlichung der Vorlage